Numele si prenumele verificatorului atestat: ing. Popescu Florin

Legitimatie nr. V140700122                                        		Nr. ............ / Data:........................

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta V.G.D. a proiectului:

Bransament gaze naturale(racord) nou proiectat

1. Date de identificare:

* Proiectant general: S.C. Aviprod Grup S.R.L.

* Proiectant instalator autorizat : ing. Iulian Pelmus, Nr. aut. 212150178, grad P.G.D.

* Client: SINICA ADRIAN

* Amplasamentul lucrarilor : Str. JANDARMERIEI , SECTOR 1, BUCURESTI

* Amplasamentul imobilului/imobilelor pentru care s-a solicitat alimentarea cu gaze naturale:

Str. JANDARMERIEI ,ACTUAL Nr. 235, FOST NR. 112, SECTOR 1, BUCURESTI

* Ordin de lucru Nr. : 50041207/09.02.2018, emis de S.C. Distrgaz Sud Retele S.A.

* Acord de acces Nr. : 12338137/18.01.2018, emis de S.C. Distrgaz Sud Retele S.A.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

* Certificat de urbanism, avize si autorizatii : C.U. Nr. :  44/2TEIDD/J/3028 din 15.02.2019;

Apa Nova : 91902934/04.03.2019; E-Distributie: 04232949/05.06.2019,

Telekom: 100/05/03/01/1016/09.04.2019,Netcity Telecom:  10996G/02.04.2019, Luxten : 301/29.03.2019,   :  ,S.T.B. (R.A.T.B.)  : 5295/04.04.2019,

Directia de Mediu P.M.B.: 1741084/5107/19.07.2019,   P.M.B. - Comisia tehnica de circulatie: 7561/09.05.2019,

Administratia Strazilor : 6101/21.03.2019. Mediu (A.P.M.) 7647/22.03.2019

* Cladire cu destinatia de locuinta: categoria de importanta este:  C - normala.s

* Obiectul lucrarii/constructiei : Bransament gaze naturale(racord) nou proiectat;

* Debit aprobat: 25 Nmc/h.

* Combustibil utlizat : gaze naturale

* Instalatie: conducte din PE100 SDR11, Dn 32mm, L =4m (3m+ 1 m raiser) ;

* Tub de protectie : nu este necesar      Pat de caramizi: L= 1m x 0,4m;

Prezentul proiect s-a intocmit in conformitate cu normele ORD. A.N.R.E. 89/2018, Legea 10 / 1995, Legea energiei electrice si a gazelor naturale 123 / 2012, si a legislatiei tehnice in vigoare.

3. Documente ce se prezinta la avizare:

* Memoriul elaborat de proiectant precum si breviarul de calcul;

* Instructiuni de protectia muncii ( S.S.M. ) si de protectia mediului;

* Piese desenate conform borderou (schema izometrica, sectiune transversala si detalii piese);

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii proiectul se considera corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

| Am primit 4 exemplare | Am predat 4 exemplare |
| --- | --- |
| Proiectant Ing. Iulian Pelmus | Verificator tehnic atestat, Ing. Popescu Florin |

PROIECT

NR: 190/2019

DENUMIRE: Bransament gaze naturale(racord) nou proiectat

BENEFICIAR: S.C. ENGIE Romania S.A.

Sediu social: Str. Marasesti, Nr. 4-6, CORP B, Bucuresti, Sector 4.

CLIENT: SINICA ADRIAN

AMPLASAMENTUL LUCRARII:

– Str. JANDARMERIEI , SECTOR 1, BUCURESTI

AMPLASAMENTUL IMOBILULUI DE CONSUM:

– Str. JANDARMERIEI ,ACTUAL Nr. 235, FOST NR. 112, SECTOR 1, BUCURESTI

PROIECTANT GENERAL: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Instalator aut. : Ing. Iulian Pelmus

Grad P.G.D. , nr. aut. 212150178

CONSTRUCTOR/EXECUTANT: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Instalator aut. : ing. ROMANIUC ALIN DANIEL

Grad E.G.D. , Nr. aut. 511180064

FAZA :  P.A.C. + P.T.H. + D.E.

BORDEROU

PIESE SCRISE

- Referat;

- Foaie de capat;

- Borderou documente cu paginile numerotate;

- Ordin de lucru, Nr. : 50041207/09.02.2018;

- Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale si/sau Aviz tehnic de racordare la sistemul de distributie gaze naturale, Nr. : 12338137/18.01.2018;

- Specificatii tehnice necesare stabilirii solutiei de alimentare pentru accesul la system;

- Schita solutie de alimentare;

- Specificatii pozitionare firida;

- Certificat de urbanism, Nr. : 44/2TEIDD/J/3028 din 15.02.2019 ;

- Avize cerute prin Certificatul de urbanism;

- Devizul general al lucrarilor;

- Memoriu  Tehnic;

- Breviar de calcul;

- Programul de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante;

- Lista cantitatilor de lucrari;

- Caiet de sarcini;

PIESE DESENATE

- Plan de incadrare in zona;

- Planul de situatie si amplasament al lucrarilor (cu toate elementele necesare executarii acestora, cu indicarea instalatiilor proiectate si existente, intocmit la scara: 1:500; Schema izometrica; Profiluri /sectiuni (cu indicarea instatiilor proiectate si existente).

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

  - Denumirea lucrarii: Bransament nou proiectat (racord) de gaze naturale.

  - Amplasamentul imobilului pentru care s-a solicitat racordarea la sistemul de distributie:

Str. NICOLAE CARAMFIL , Nr. 89, SECTOR 1, BUCURESTI;

  - Amplasamentul lucrarii:

Str. NICOLAE CARAMFIL , SECTOR 1, BUCURESTI

Beneficiarul investitiei:    ENGIE Romania S.A.

Client:      S.Z.P. INVEST S.R.L.

Proiectant:  SC AVI PROD GRUP SRL

Executant:  SC AVI PROD GRUP SRL

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARII

In Str. NICOLAE CARAMFIL , Nr. 89, SECTOR 1, BUCURESTI, S.Z.P. INVEST S.R.L. detine un imobil pentru care a solicitat alimentarea cu gaze naturale.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului este necesara realizarea unui bransament nou, individual, REDUSA PRESIUNE, din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea  de 4 m(3m + 1m raiser),  pozat la 0.2m fata de limita stanga, .

Bransamentul va fi racordat la o conducta existenta pe Str. Intrarea Poiana PE100 SDR11, Dn 90mm, DAR LUCRARILE SE VOR AFLA PE TERITORUL ADMINISTRATIV AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR, PE STR. NICOLAE CARAMFIL, IN DREPTUL INTRARII POIANA, CONFORM SOLUTIEI DE ALIMENTARE, ANEXA A ORDINULUI DE LUCRU.

In cazul de fata, bransamentul va fi cuplat la conducta existenta, inclinat la un unghi mai mare sau cel putin egal cu 60 de grade !

3. DESCRIEREA LUCRARILOR

3.1. Amplasamentul lucrarilor

Lucrarile se vor amplasa pe teritoriul administrativ al municipiului BUCURESTI, SECTOR 1, respectiv pe strada Nicolae Caramfil, pentru Nr. 89.

Bransamentul proiectat va respecta prevederile ,,Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – ORD ANRE 89/2018”, ale legislatiei in vigoare in domeniu, precum si avizele, acordurile si autorizatiile necesare pentru executarea lucrarilor.

Bransamentul va fi amplasat in domeniul public , conform planului de amplasare (incadrare in zona), scara 1:2000 si a planului de situatie, scara 1:500 , anexate.

Nota: adancimea de pozare a bransamentului va fi de 0.50-0.90 m; se va respecta normativul tehnic in vigoare (ORD ANRE 89/2018- proiectarea, executarea, exploatarea sistemelor de gaze naturale, Ordinul ANRE nr. 25/2016, PE 106/2003, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, SR 8591/97 si legea energiei electrice nr. 123/2012).

3.2. Categoria de importanta a lucrarilor

Conform HG 766/1997 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta "C"- constructii de importanta normala.

Executia se va realiza cu materiale C1 ( practice neinflamabile) si va avea gradul I de rezistenta la foc. Lucrarile ce fac obiectul prezentului volum fac parte din categoria de importanta C cf. HG 766/1997 si se va aplica programul de control model 2.

Proiectarea si verificarea

Documentatia este elaborata de instalator autorizat in gaze grad PGD cu responsabilitate in proiectarea tuturor  lucrarilor  aferente sistemului de distributie cu gaze naturale.

Potrivit Legii 123/2012 si Ord. 22/2013 pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru  obiectivele/sistemele din sectorul gazelor  naturale, se propune verificarea prezentei documentatii de catre un verificator de proiect atestat ANRE in specialitatea VGd pentru exigentele A, B,C,D,E,F. A( rezistenta mecanica si stabilitate), B(siguranta in exploatare), C(securitate la incendiu), D( igiena Sanatate mediu), E(economie de energie si izolare termica), F(Protectie Impotriva Zgomotului).

Zona de protectie

Zona de protectie a unei conducte de gaze naturale din reteaua de distributie se întinde la suprafata solului, de ambele părti ale conductei, se măsoară în proiectie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei si este de 0,5 m.

În vederea asigurării functionării normale a retelelor de distributie gaze naturale si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, în zona de protectie se impun tertilor restrictii si interdictii prevăzute de legislatia în vigoare.

Amplasarea de obiective noi, constructii noi si lucrări de orice natură, în zona de protectie a retelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.

În zona de protectie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului ENGIE ROMANIA SA.

Topografia

Din punct de vedere topografic, zona analizata se caracterizeaza printr-un relief plat zona fiind de campie.

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au folosit planurile cadastrale anexate Fisei Corpului de proprietate si plansele puse la dispozitie in cadrul ordinului de lucru incredintat de catre ENGIE - SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima aferenta zonei de amplasare a conductelor de gaze naturale este temperat continentala, cu urmatorii parametrii meteo:

- temperatura medie anuala:	                        		+100 – 110 C

- temperatura minima iarna: 					-100 C

- temperatura medie vara:					+280 C

- precipitatii medii anuale:					 7.5 l/mp

- vanturi predominante din sector: 			             Vest la Est .

Geologia si seismicitatea

Geologic, zona este alcatuita din formatiuni sedimentare.

Din punct de vedere seismic, zona se incadreaza, conform SR 11100 -1:1993, in gradul 8 (MKS), iar potrivit "Normativului P100-1/2006" , valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.24g si perioada de colt Tc=8.1s.

Adancimea maxima de inghet este de 80-90cm, conform STAS 6054-1977.

Altitudinea redusa a zonei este 50 m.

Nivelul minim al panzei de apa freatica se intalneste la adancimea de – 60 m, cu variatii de ± 0.5m, ceea ce nu afecteaza infrastructura si suprastructura drumurilor.

Incarcare cu zapada –s0,k= 1,5-2.5 KN/mp conform CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din vant –qref = 1KPa conform NP-082-04.

Masuri de evitare a patrunderii infiltratiilor de gaze in cladiri si de evacuare a eventualelor infiltratii de gaze din cladiri

Se va respecta distanta minima impusa de ORD. ANRE NR 89/2018, intre conductele (retelele de distributie) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii.

Conform prevederilor ORD. ANRE NR 89/2018, pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura ventilarea naturala a subsolurilor cladirilor, prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum si prin legarea subsolului cladirilor la canale de ventilare naturala, special destinate acestui scop, in afara ventilatiilor naturale prevazute pentru anexele apartamentelor sau cladirilor.

Este interzisă montarea branşamentelor înzidite în elementele de construcţie.

Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector.

Pentru evitarea pătrunderii in clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (incălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice,televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor.

Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul clădirilor. Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseală sau sub pardoseala clădirilor.

În cazuri excepţionale, pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterană, intrarea branşamentelor sau instalaţiilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu, după caz.

Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafaţa solului, iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate.

Soluţia subterană se permite cu condiţia avizării de către operatorul sistemului de distribuţie a tuturor  măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă, inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale.

.5

4. MEMORIU PE SPECIALITATI

4.1. SITUATIA PROIECTATA

Solutia de alimentare a imobilului situat pe STR. NICOLAE CARAMFIL, NR 89, BUCURESTI,

SECTOR 1,  client  S.Z.P. INVEST S.R.L., emisa de catre operatorul sistemului de distributie, ENGIE - SC Distrigaz Sud Retele SRL, este cu bransament si P.R.M. aferent montate la 0.2m de limita STANGA a proprietatii.

In conformitate cu aceasta solutie de alimentare, ENGIE - SC Distrigaz Sud Retele SRL a emis Acordul de acces la sistemul de distributie gaze naturale nr. 12350379/07.02.2018, prelungit, lucrarea fiind incredintata pentru proiectare si executie prin Ordinul de lucru NR. 50044648/03.04.2018, societatii AVI PROD GRUP SRL., in baza Contractului de proiectare si executie extinderi conducte si bransamente.

Acordul de acces mentionat a fost emis pentru urmatoarele aparate de utilizare, care vor functiona in regim de joasa presiune:

CONSUM  propus:

-	Masina de gatit                           4 buc. x 2.40 Nmc/h = 9.60 Nmc/h;

-	Masina de gatit                           2 buc. x 3.00 Nmc/h = 6.00 Nmc/h;

-	Cuptor de Pizza                          1 buc. x 2.00 Nmc/h = 2.00 Nmc/h;

-	Tuburu radiante                          6 buc. x 4.00 Nmc/h = 24.00 Nmc/h;

-	Centrala termica                         1 buc. x 10.0 Nmc/h = 10.00 Nmc/h;

Total debit instalat        = 51.60 Nm/h;

Proiectarea bransamentului se face pentru regimul de medie presiune din punct de vedere al distantelor fata de utilitati, al probelor de presiune si al materialelor folosite.

Bransament gaze naturale

Bransamentul va fi montat ingropat, in dreptul imobilului situat la NR. 89 si va fi executat din teava de PE 100 SDR11, Dn 63 mm, avand o lungime de 4 m (3m +1m).

Acesta se va racorda la conducta existenta MONTATA SUBTERAN PE STR. NICOLAE CARAMFIL, PE100 SDR11, Dn 90mm, CARE CONTINUA AERIAN, PE STR. INTRAREA POIANA, IAR LUCRARILE SE VOR EFECTUA PE STR. NICOLAE CARAMFIL, IN TROTUAR, IN FATA ACCESULUI CATRE STR. INTRAREA POIANA.

In cazul de fata, bransamentul va fi cuplat la conducta existenta, inclinat la un unghi mai mare sau cel putin egal cu 60 de grade !

Post reglare  masurare -  gaze naturale

Postul de reglare masurare, conform ORD. ANRE NR 89/2018,  art.38 (2 a,b) si 39, se va amplasa intr-o firida amplasata in proprietate, incastrata in gard si se compune dintr-o firida tip FPRM-F50-SF6-01-SP, COD 8500077, echipata cu 1 regulator Q= 100mc/h. Firida se va monta astfel incat robinetul de bransament Ø2"sa fie montat in firida.

Conducta de gaze naturale existenta functioneaza in regim de redusa presiune, dar in viitor va functiona in regim de medie presiune. Pentru asigurarea functionarii bransamentului in regim de medie presiune s-a ales un regulator de presiune gaz DN50-63 PM-PJ (25mbar) Q=100Nm3/h.

Contorul G25 se va monta in firida si tine de instalatia de utilizare.

Amplasarea PRM se va face cu respectarea distantelor de securitate impuse de art. art. 37, tabel 2  - ORD. ANRE NR 89/2018 iar in cazul amplasarii pe peretele cladirii , acesta sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri/ usi, ferestre pe: o lungime care depaseste 5m, lungime in ambele directii si o inaltime de 3m deasupra postului de reglare.

Daca nu este posibila respectarea acestor distante acestea pot fi reduse cu maxim 50% pentru punctul  a) si 65% pentru punctul b) conform art. art.38 (2 a,b) si 39 din ORD. ANRE NR 89/2018. De asemenea conform art.112 - ORD. ANRE NR 89/2018  posturile de reglare nu se monteaza pe caile de evacuare din cladiri cu aglomerari de persoane , sub ferestre si in locuri neventilate. In cazul in care nu sunt conditii tehnice de amplasare a postului de reglare numai sub ferestre se va prelungi teava de  evacuare a regulatorului de presiune incat sa se evite patrunderea gazelor in cladire iar axul de manevra al robinetului postului se va etansa.

La montarea regulatorului se vor respecta prevederile instrucţiunilor de montare din documentul însoţitor al aparatului, elaborate de producător.

Echipamentul  postului :

-Firida Tip FPRM-F50-SF6-01-SP, COD 8500077	    = 1 buc.

-Robinet cu sferă Ø 2 ” la cap de bransament                    = 1 buc.

-Regulator   Q=100 Nmc/h				    = 1 buc.

-Fitinguri pentru asamblare.

5.  EXECUTIA LUCRARILOR

In localitate, retelele de distributie subterane se pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmatoarea ordine de preferinta:

- zone verzi;

- trotuare;

- alei pietonale;

- carosabil.

Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile de alimentare se vor stabili de catre operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului sistemului de distributie dreptul de uz si servitute pentru retelele amplasate pe proprietatea lor.

Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive, si cele cu pericol de alunecare. Pentru situatii deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in terenurile mentionate, se prevad masuri de protectie.

Traseul bransamentului proiectat va fi pe cat posibil rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

Distantele de securitate intre retele de distributie si diferite constructii sau instalatii invecinate sunt stabilite in conformitate cu prevederile ORD ANRE89/ 2018 art.30 , tabelul 1 si sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din PE de: |  |  | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din OL de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.j. | P.R.. | p.m. | p.j. | P.R.. | p.m. |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Cladiri fara subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, sau caminele acestor instalatii | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, statii sau camine subterane in constructii independente | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai pâna la sina cea mai apropiata | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale - in rambleu | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 2* |
|  | - in debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 3,0** | 3,0** | 5,5** | 5,5** | 5,5** |

In timpul executarii sistemelor de distributie gaze naturale se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori.

La executarea sistemelor de distributie cu gaze naturale, inainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Bransamentul se monteaza conform planului de situatie si a schemei izometrice anexate, iar cuplarea bransamentului la conducta se va realiza prin intermediul unui TEU BR. Stopgaz Dn 90/63mm STOP GAZ ROSU.

5.1.   Conditii impuse la executie de catre detinatorii de retele de utilitati

5.1.1.  Cerinte specifice conform avizelor emise de detinatorii de retele de utilitati

## La aceasta lucrare s-au obtinut Certificatul de urbanism si avizele specificate: APA NOVA, ENEL, TELEKOM, NET CITY TELECOM, ADMINISTRATIA STRAZILOR, LUXTEN, CIRCULATIE, MEDIU A.P.M, MEDIU P.M.B, CULTURA, S.T.B.(R.A.T.B.), RADET.

5.1.2. Trasarea lucrarilor

Executantul are obligatia ca, dupa obtinerea autorizatiei de construire si a autorizatiei de spargere (dupa caz), sa solicite predarea amplasamentului lucrarii. Trasarea lucrarilor in teren se va face prin pichetarea traseului conductei si bransamentului aferent.

La predarea de amplasament si la trasarea lucrarilor  se va solicita in mod obligatoriu prezenta reprezentantilor detinatorilor de retele edilitare din zona respectiva, in vederea asigurarii coordonarii si a evitarii deteriorarii la executie a retelelor existente.

5.2.   Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul va asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor astfel incat sa nu se produca deteriorari ale acestora, in conformitate cu instructiunile impuse de producator.

Manipularea, transportul si depozitarea conductelor si fitingurilor din polietilena se face in conformitate cu instructiunile impuse de producator si trebuie efectuate astfel incat sa se evite actiunea directa a radiatiilor solare asupra acestora.

Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza in magazii inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite si ferite de actiunea directa a radiatiilor solare sau a intemperiilor. Locul de depozitare va fi uscat, amplasat la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

5.3.Terasamente

Santul pentru pozarea bransamentului se va realiza in functie de conditiile impuse in ,,Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale” (ORD ANRE89/ 2018 ), manual sau mecanizat, in functie de conditiile locale.

Bransamentul din polietilena se monteaza ingropat direct in pamant, adancimea minima de montaj fiind de 0.9 m de la generatoarea superioara a tevii sau a tubului de protectie. La capatul bransametului, adancimea minima de pozare este de 0,5 m.

Traseul bransametului se realizeaza:

- perpendicular pe conducta la care se realizeaza racordul;

- pentru situatii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60˚;

- cu panta inspre conducta la care se racordeaza;

- nu se admit bransamente cu traseu in lungul strazii, cu exceptia bransamentelor ramificate.

Bransamentul care face obiectului prezentului proiect se realizeaza perpendicular pe conducta, cu panta inspre aceasta.

Latimea santului pentru conducte (ls), se stabileste in functie de diametrul conductei (Dn):

- pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m;

- pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0,4 m + Dn.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

- latimea = latimea santului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Bransamentul de fata avand Dn 63 mm, latimea santului va fi de 0,4 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea in conducta vor fi (1,2 x 1,0 x 1,5) m.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz, avandu-se in vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

Latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a santului (ld), este in functie de natura acestora:

- pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri, ld =15 cm;

- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

Saparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii trebuie să fie fără asperităţi cazul. Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10-15 cm de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm.

5.4.Montarea bransamentului

Pregatirea tevilor in vederea executarii conductelor:

- tevile se curata la interior si exterior;

- capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine.

Pe toata durata montajului, executantul lucrarii are obligatia respectarii conditiilor de mai sus.

Montarea conductelor se face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.

Conductele si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, in scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5 mm2, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV. Capatul firului trasor montat pe bransament se fixeaza cu banda adeziva de capatul bransamentului, dupa iesirea din pamant. La montarea firului trasor se au in vedere normele specifice executarii subterane a retelelor electrice.

Legatura bransamentului din polietilena cu postul de reglare – masurare se face prin intermediul capatului de bransament, denumit si reiser. In situatia de fata, capatul de bransament este fara anod de protectie si trecerea PE-OL se realizeaza deasupra solului, in partea verticala a capatului de bransament.

La capatul bransamentului executat din teava de polietilena, racordat la reteaua de distributie gaze naturale, se monteaza: un robinet de bransament, unul sau mai multe regulatoare de presiune (dupa caz) sau o statie de reglare – masurare.

In cazul de fata, conform acordului de acces si a solutiei de alimentare, se va monta un regulator de presiune Q=100mc/h montat in firida FPRM-F50-SF6-01-SP, COD 8500077. Robinetul de bransament va fi cu sfera, de diametru ф2’’, montat suprateran.

5.5.  Executarea imbinarilor

Imbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor). Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic de catre organismele abilitate si care sunt supuse reviziilor tehnice in conformitate cu cartile tehnice aferente. Reviziile tehnice ale aparatelor de sudura se fac de catre unitatile de service ale furnizorului de aparate si la intervale de timp precizate de producator. Imbinarile prin sudura se executa de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigoare.

Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de dimensiuni, se realizeaza prin urmatoarele procedee :

- sudura cap la cap, pentru diametre de cel putin 63 mm;

- electrofuziune, pentru orice diametru;

- compresie, intre conducte si fitinguri cu strangere mecanica, pentru diametre cuprinse intre 32 si 63 mm.

Controlul calitatii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual si, dupa caz, prin metode nedistructive. Se evita sudarea in conditii meteorologice improprii. Este interzisa racirea fortata a sudurilor.

Racordarea bransamentelor la conductele de distributie din polietilena se face in functie de diametrul acestora:

- pentru Dn pana la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de bransament, fara scoaterea din functiune a conductei de distributie;

-  pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificatie.

Nu se admit nici un fel de interventii pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari.

In cazul bransamentului ce face obiectul prezentului proiect, imbinarile se realizeaza prin electrofuziune, iar controlul calitatii sudurilor se va face visual.

In cazul de fata, bransamentul va fi cuplat la conducta existenta, inclinat la un unghi mai mare sau cel putin egal cu 60 de grade !

6.  EXECUTIE

EXECUTIE PRIN SAPATURA IN SANT DESCHIS

Fundul santului se executa fara denivelari, se curata de pietre si se acopera cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulatie 0,3…0,8 mm, iar peretii se executa fara asperitati.

Pozarea in sant a conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Capetele tronsoanelor lansate in sant vor fi protejate cu capace pentru a se evita patrunderea corpurilor straine sau a apei in conducte. Conductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat.In dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Deasupra conductei, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de generatoarea superioara a acesteia, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata « Gaze naturale - Pericol de explozie».

5.7.  Rasuflatori si tuburi de protectie

Rasuflatorile se vor monta pentru preluarea eventualelor scapari de gaze.

Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie, astfel:

- la capetele tuburilor de protectie;

- in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si/sau perete, se face din teava din otel cu diametrul de Dn 50….90 mm sau din alte materiale cu rezistenta mecanica similara sau superioara.  Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena de catre dispozitivul de curatire a rasuflatorilor, rasuflatorile la care se monteaza capac au calota prevazuta cu opritor. Pe capatul de bransament se monteaza un manson de protectie din PE, cu rol de rasuflatoare.

În  dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10...15 cm se adaugă un strat de piatră măruntă gros de 15 cm, peste care se aşează calota răsuflătoarei.

Tuburile de protectie sunt prevazute cu rasuflatori cu capac carosabil sau fara capac, functie de terenul unde este amplasata conducta de gaze naturale. Tuburile se vor etansa la capete cu mansoane de cauciuc.

Montarea bransamentelor in tuburi de protectie se face astfel incat sa nu existe imbinari pe toata lungimea tubului. Pentru tuburi de protectie cu lungimi peste 6m, se admit numai imbinari prin sudare care in mod justificat nu se pot evita, iar in aceste cazuri toate sudurile se verifica obligatoriu prin metode nedistructive.

Tuburile de protectie montate pe conducte trebuie sa depaseasca, in ambele parti, limitele instalatiei sau constructiei traversate, cu cel putin 0,5 m si se prevad la partea superioara a capetelor tubului cu orificii si cu rasuflatori, iar capetele tubului se etanseaza pe conducta.

Conform art. 82 din ORD ANRE nr 89/2018, intersecţia traseului conductei de racordare cu alte instalaţii sau construcţii subterane se face perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate, la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii. Dacă nu se poate respecta cerinţa cu privire la unghiul de 90 grade, unghiul nu poate fi mai mic de 60 grade. Dacă nu se poate respecta cerinţa cu privire la distanţa dintre reţele, se vor folosi tuburi de protecţie.

In cazul de fata, bransamentul va fi cuplat la conducta existenta, inclinat la un unghi mai mare sau cel putin egal cu 60 de grade !

Grosimea peretilor si materialul din care se confectioneaza tubul de protectie se stabilesc in functie de sarcinile la care este solicitat tubul.

Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior si distanta conductei protejate :

-otel diametru interior tub = diametrul exterior cond izolata + 50mm

-polietilena diametru interior tub=diametru exterior cond +50mm

Deoarece, in cazul de fata, bransamentul de gaze naturale proiectat este din polietilena:

Di tub = De cond + 50 mm = 63 mm + 50mm = 113 mm.

Alegem ca tub de protectie PE100SDR26 Dn 125 mm, deoarece are grosimea de perete 10mm si rezulta un Di tub = 113mm, mai mare decat cel impus.

IN ACEST CAZ, NU ESTE NECESAR TUB DE PROTECTIE.

Pentru lucrarea de fata se va utiliza pat de caramizi, Lx l =1m x 0.4m, la intersectia cu reteaua electrica existenta.

In cazul intersectarii traseului bransamentului cu traseele altor retele de utilitati, cand distanta dintre acestea este mai mica de 0.20m in conf. cu prevederile ORD ANRE nr 89/2018, bransamentul se va monta in tub de protectie, specific fiecarei retele, iar tipul de material va fi ales in conf. cu prevederile art. 178 din ORD ANRE nr 89/2018.

5.8.  Verificarea si controlul in timpul executarii lucrarilor

Operatorul sistemului de distributie are obligatia de a controla, in timpul executarii, calitatea lucrarilor pentru retelele de distributie, sub aspectele pe care le considera necesare.

Executantul trebuie sa respecte prevederile proiectului si ale reglementarilor in vigoare si sa efectueze toate verificarile impuse de acestea. Rezultatele verificarilor, pentru conductele din polietilena, se consemneaza intr-un proces verbal de lucrari ascunse, care se semneaza de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar si operatorul sistemului de distributie, pentru cel putin urmatoarele operatiuni:

- realizarea sudurilor;

- respectarea distantelor de siguranta fata de alte instalatii;

- traversarea traseelor altor instalatii;

- adancimea de pozare a conductelor.

6.2.  VERIFICARI SI Probe DE REZISTENTA SI ETANSEITATE

Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemului de distributie se efectueaza de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor.

Stadiul fizic al unei lucrari care se poate proba independent si care nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului, constituie faza determinata si se supune verificarii potrivit legii. Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemului de distributie  se efectueaza de catre executant, la terminarea lucrarilor in vederea receptiei, in prezenta delegatului operatorului sistemului de distributie si al delegatului Inspectoratului de Stat in Constructii, convocati de catre executant.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune in retelele de distributie se efectueaza cu aer comprimat, cu un compresor dotat cu separator de apa sau dispozitiv de filtrare.

Avand in vedere ca proiectarea si executia bransamentului se realizeaza in conditii de regim de MEDIE presiune, probele de presiune se vor efectua astfel:

- proba de rezistenta la presiunea de 9 x 105 Pa (9 bar), timp de o ora;

- proba de etanseitate la presiunea de 6 x 105 Pa (6 bar), timp de 24 ore.

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a retelelor de distributie din polietilena se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii si temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate. Clasa de exactitate a aparatelor de masura trebuie sa fie de minimum 1,5.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza dupa egalizarea temperaturii aerului din bransament cu temperatura mediului ambiant. In timpul verificarilor si probelor nu se admit pierderi de presiune. Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in procesul verbal de receptie tehnica. Este interzisa remedierea defectelor la bransamente in timpul efectuarii probelor.

7.  RECEPTIA TEHNICA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

Receptia tehnica si punerea in functiune a lucrarilor din cadrul sistemelor de distributie gaze naturale se face de operatorul sistemului de distributie, dupa anuntarea de catre executant a terminarii lucrarilor, printr-un document scris.

Efectuarea receptiei tehnice si punerea in functiune se confirma pe baza de documente incheiate conform formularelor din ORD ANRE 89/2018.

7.1.  Receptia tehnica a lucrarilor

Operatiile tehnice necesare pentru receptia tehnica a lucrarilor se fac, conform legislatiei in vigoare, de catre executant, in prezenta operatorului sistemului de distributie, membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

Pentru toate lucrarile se prezinta documentatia tehnica de executie si documentele privitoare la realizarea si exploatarea lucrarilor, cu toate modificarile aduse pe parcursul executarii lucrarilor.

Receptia tehnica consta in:

- verificarea documentelor de receptie;

- verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu documentatia de executie

avizata, cu prevederile din autorizatia de construire, precum si cu avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;

- efectuarea de catre executant a probelor de rezistenta si de etanseitate, in prezenta delegatului operatorului sistemului de distributie;

- intocmirea procesului-verbal de receptie tehnica.

7.2.  Punerea in functiune a bransamentului

Operatiile tehnice necesare pentru punerea in functiune a bransamentului aferent extinderii de conducta se realizeaza  de catre executant, in prezenta operatorului sistemului de distributie.

Punerea in functiune se face pe baza procesului-verbal de receptie tehnica.

Avand in vedere ca bransamentul nou proiectat este aferent unei extinderi de conducta, cuplarea acestuia in conducta noua se face de catre executant, urmand ca punerea in functiune a bransamentului sa se faca impreuna cu conducta.

Inainte de punerea in functiune se face refularea aerului din conducta si din bransament  prin robinetul de bransament montat in amonte de regulator.

8.  PROTECTIA MEDIULUI

La executia lucrarilor in retelele de distributie gaze naturale, pentru prevenirea poluarii si implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea urmatoarelor prevederi legale referitoare la protectia mediului:

| # Domeniu |  |  | ### Denumire document |  | Anul aparitiei/ republicata/ actualizata |  | Editura Monitorul Oficial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factori de mediu | Sol si ape subterane | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | Legea nr. 1065 pentru aprobarea OU nr. 195/2005 privind protectia mediului |  | 2006 |  | 586/2006 |  |
|  |  | Ordinul nr. 936 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului |  | 1997 |  | 303 bis/1997 |  |
|  | Ape de suprafata | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | Legea apelor nr. 107 A |  | 1996 |  | 73/1996 |  |
|  |  | Legea nr. 102 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107 |  | 2006 |  | 413/2006 |  |
|  |  | Ordinul nr. 936 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului |  | 1997 |  | 303 bis/1997 |  |
|  |  | Ordinul nr. 799 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor |  | 2012 |  | 151/2012 |  |
|  |  | Legea 458 privind calitatea apei potabile |  | 2002 |  | 552/2002 |  |
|  | Aer | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | OU nr.12 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului |  | 2007 |  | 153/2007 |  |
|  |  | Ordinul 462– Normativ privind emisiile de poluanti in atmosfera |  | 1993 |  | 190/1993 |  |
|  |  | LEGE nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător |  | 2011 |  | 452/2011 |  |
|  |  | Ordinul nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluantii in atmosfera. |  | 2012 |  | 698/2012 |  |
|  | Zgomot | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | HG nr. 1756 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor |  |  |  | 48/2007 |  |
|  | Arii protejate | OU nr. 107 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice |  | 2007 |  | 442/2007 |  |
| Igiena si protectia muncii |  | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 |  | 2006 |  | 646/2006 |  |
|  |  | Ordinul 119 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei |  | 2014 |  | 2014 |  |
| Deseuri |  | Legea 211/2011 privind regimul deseurilor |  | 2011 |  | 837/2011 |  |
|  |  | Hotararea nr. 856 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile periculoase |  | 2002 |  | 659/2002 |  |
|  |  | Hotararea nr. 1037 privind deseurile de echipamente electrice si electronice |  | 2010 |  | 728/2010 |  |
|  |  | HG nr. 349 privind depozitarea deseurilor |  | 2005 |  | 394/2005 |  |
|  |  | HG nr. 621 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje |  | 2005 |  | 639/2005 |  |
|  |  | HG nr. 1047 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. |  | 2011 |  | 265/2011 |  |
|  |  | HG nr.1872 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje |  | 2006 |  | 15/2007 |  |
|  |  | HG nr. 1061 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României |  | 2008 |  | 672/2008 |  |
|  |  | OUG nr. 10 privind deseurile de echipamente electrice si electronice |  | 2015 |  | 253/2015 |  |
| Substante toxice si periculoase |  | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | Hotararea nr. 937 privind calsificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase |  | 2010 |  | 690/2010 |  |
|  |  | Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; modificata si completata cu legea 263/ 05.10.2005 |  | 2003 |  | 635/2003 |  |
|  |  | Legea 263/2005 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase |  | 2005 |  | 899/2005 |  |
|  |  | HG 1408/ 2008 – privind clasificarea si etichetarea substantelor chimice periculoase |  | 2008 |  | 813/2008 |  |
|  |  | Hotararea 804/2007 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase |  | 2007 |  | 539/2007 |  |
|  |  | Ordin nr. 647 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase |  | 2005 |  | 460/2005 |  |
|  |  | Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor |  | 2006 |  | 633/2006 |  |
| Autorizatii si avize |  | OU nr. 195 privind protectia mediului |  | 2005 |  | 1196/2005 |  |
|  |  | Legea nr. 1065 pentru aprobarea OU nr. 195/2005 privind protectia mediului |  | 2006 |  | 586/2006 |  |
|  |  | Hotararea nr. 445 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului |  | 2009 |  | 481/2009 |  |
|  |  | Ordinul 1182 privind accesul liber la informare privind mediul |  | 2002 |  | 331/2003 |  |
|  |  | OUG 68 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului |  | 2007 |  | 446/2007 |  |
|  |  | Ordinul nr. 184 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu |  | 1997 |  | 303 bis/1997 |  |
|  |  | Ordinul ANRE nr. 34 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale |  | 31.05.2013 |  | 427/2013 |  |
|  |  | Ordin nr. 89 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale |  | 2009 |  | 804/2009 |  |
|  |  | Ordinul nr 135. privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private |  | 2010 |  | 274/2010 |  |
|  |  | Ordinul nr 1284 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private |  | 2010 |  | 274/2010 |  |
|  |  | Ordinul nr 76 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private |  | 2010 |  | 274/2010 |  |
|  |  | Ordinul nr 84 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private |  | 2010 |  | 274/2010 |  |
|  |  | HG nr. 1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe |  | 2004 |  | 707/2004 |  |
|  |  | Ordin nr.1798 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu |  | 2007 |  | 808/2007 |  |
|  |  | Ordin nr. 175 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala |  | 2005 |  | 442/2005 |  |
| Masuri de natura penala pentru asigurarea protectiei eficace a mediului |  |  | LEGE nr.101 /2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului |  | 2011 |  | 449/2011 |  |
| Situatii de urgenta |  | Hotararea nr. 804 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase |  | 2007 |  | 539/2007 |  |
|  |  | Legea nr. 481 privind protectia civila |  | (r1) 2008 |  | 554/2008 |  |
|  |  | Ordonanta de urgenta nr.21privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta |  | 2004 |  | 361/2004 |  |
|  |  | Legea nr 15 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.21 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta |  | 2005 |  | 190/2005 |  |
|  |  | Legea nr. 1041 pentru modificarea si completarea Legii nr.481 privind protectia civila |  | 2007 |  | 496/2007 |  |
|  |  | Ordin nr. 647 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase |  | 2005 |  | 460/2005 |  |
|  |  | Ordinul nr. 1084 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta |  | 2006 |  | 161/2006 |  |
|  |  | Ordin nr. 163 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor |  | 2007 |  | 216/2007 |  |
|  |  | Ordinul nr. 712 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta |  | 2005 |  | 599/2005 |  |
|  |  | Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor |  | 2006 |  | 633/2006 |  |

Se va asigura de catre constructor aplicarea urmatoarelor masuri:

-  evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre administratia locala;

-  evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre si de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

- la evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate;

-  produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona;

-  la desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a stratului de pamant fertile, in vederea readucerii zonei afectate la starea initiala, dupa efectuarea lucrarilor de pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale;

-  deseurile rezultate la prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii la unitatile specializate de recuperare;

- la punerea in functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de gaze naturale eliberate in atmosfera;

- se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice  si mijloace de transport auto, folosite la executia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a mediului.

9.  securitate si sanatate in munca

La executia lucrarilor in retelele de distributie gaze naturale, se impune respectarea urmatoarelor prevederi legale, referitoare la securitatea si sanatatea in  munca:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

- HG nr. 1425 din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- HG nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- HG nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

- HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- HG nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- HG nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- HG nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- Legea nr. 180 din 11/04/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

- OUG nr. 2 din 12/07/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

- OUG nr. 96 din 14/10/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

- OUG nr. 99 din 29/06/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

- Regulament din 04/10/2006 de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- HG nr. 955/27.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425 din 11/10/2006;

- Ordinul Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind Comisia pentru Securitate si Sanatate in Munca privind agentii chimici periculosi;

- HG nr. 1242/14.12.2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006.

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze

naturale, se respecta prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii, securitatea sociala si reducerea riscului terorismului.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala.

Obligatiile si raspunderile pentru protectia, siguranta si igiena muncii revin:

  - Conducatorilor locurilor de munca;

  - Personalului de exploatare;

  - Consumatorilor;

Conducatorii locurilor de munca sau, dupa caz, delegatii imputerniciti ai acestora, au obligatia sa asigure, in principal :

  - instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatia in vigoare, intocmirea si semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

  - dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzator sarcinilor;

  - acordarea alimentatiei si protectiei a materialelor igienico – sanitare pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale;

  - verificarea starii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau repararea celor care prezinta  defectiuni;

  - masurile organizatorice de protectie, securitate si sanatate in munca, specifice lucrarilor de gaze naturale printre care: formarea si componenta echipamentelor de lucru, anuntarea consumatorilor de lucrarile in sistemele de alimentare cu gaze naturale, inchiderea si deschiderea alimentarii cu gaze naturale, lucrari asupra conductelor aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune, etc;

  - formarea si componenta echipamentelor de lucru;

  - anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea / deschiderea gazelor;

  - inchiderea si deschiderea gazelor in sistemul de distributie;

  - manipularea buteliilor sub presiune.

Personalul de exploatare a sistemului de distributie are urmatoarele obligatii:

  - sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

  - sa poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munca si sa-l intretina in stare de curatenie;

  - sa nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

  - sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta in cadrul instruirilor, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Masuri obligatorii la executarea lucrarilor in sistemul de alimentare cu gaze naturale:

  - transportul tevilor spre santiere se face numai cu mijloace de transport apte pentru aceasta operatiune;

  - incarcarea si descarcarea tevilor se face cu macaraua ori pe planuri inclinate sau manual prin purtarea directa, astfel incat sa evite pericolul de lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor care efectueaza operatiunile respective;

In timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul cu substantele utilizate pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii in conditii de siguranta a instalatiilor de gaze naturale se efectueaza numai de personal instruit in acest scop.

Preluarea materialelor din polietilena se executa numai in ateliere aerisite, pentru emiterea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

In toate situatiile care necesita interventii la conductele de polietilena in functiune, se iau masuri de protectie a personalului operator impotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor electrostatice.

Dupa deschiderea santului, inainte de accesul la conducte, se iau masuri de legare la pamant a conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator su echipament specific.

Legarea la pamant a conductelor din polietilena se efectueaza prin infasurarea acestora cu banda textila imbibata in solutie de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi in  pamant in zona de desfasurare a lucrarilor.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul oprator utilizeaza manusi de protectie din cauciuc.

La desfasurarea activitatii in unitati ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate si sanatate in munca se respecta si prevederile din normele respective.

10.  apararea impotriva incendiilor

La executia lucrarilor in retelele de distributie gaze naturale, se impune respectarea urmatoarelor prevederi legale, referitoare la apararea impotriva incendiilor:

- Legea nr. 307/12.07.2006 privind aparatea impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/ 08.11.2004 (republicata) – privind protectia civila;

- Legea nr. 212/24.05.2006  pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civila;

- Hotararea nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al  Situatiilor de Urgenta;

- Legea nr 15/2005 pentru aprobarea OUG nr. 21 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;

- Legea nr. 241/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 481 privind protectia civila;

- Ordin nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

- Ordinul nr. 712/23.06.2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- Ordinul nr. 786/02.09.2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- Ordinul nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Cerinta esentiala ,,securitate la incendiu” trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu.

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respecta prevederile din legislatia in vigoare privind:

- apararea impotriva incendiilor;

- instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil si usor accesibil si se verifica la termenele prevazute in instructiunile date de furnizor.

Obligatiile si raspunderile pentru apararea impotriva incendiilor se stabilesc in conformitate cu legislatia in vigoare si revin conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie.

Conducatorii locurilor de munca au obligatia sa asigure in principal:

- instruirea personalului la etapele stabilite prin legislatie, intocmirea si semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- verificarea starii utilajelor, aparatelor, echipamentelor si sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau repararea celor care prezinta pericol de incendiu;

- masurile organizatorice de aparare impotriva incendiilor specifice instalatiilor de gaze naturale, referitoare la formarea si componenta echipelor de lucru;

- asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite potivit legii;

- formarea si componenta echipelor de lucru;

- dotarea cu echipament individual de protectie si lucru;

- anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea/deschiderea gazelor;

- inchiderea si deschiderea gazelor in sistemul de distributie;

- manipularea generatoarelor si a buteliilor de acetilena, etc.

Personalul de executie are urmatoarele obligatii:

- sa participle la toate instructajele;

- sa nu utilizeze scule si echipamenete defecte;

- sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat la cunostinta la instruire, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor.

Executarea lucrarilor cu foc deschis, in spatii cu pericol de incendiu este admisa numai dupa luarea masurilor necesare de aparare impotriva incendiilor si numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.

In vederea primei interventii in caz de incendiu se prevad urmatoarele:

- organizarea de echipe cu atributii concrete;

- masuri si posibilitati de alertare a serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta.

In cazul in care nu este posibila oprirea alimentarii cu gaze naturale si pentru a preveni crearea de acumulari de gaze naturale urmate de explozii, pana la sosirea serviciilor pentru situatii de urgenta, se procedeaza numai la racirea zonelor invecinate, fara stingerea flacarii de gaz.

11.  DISPOZITII FINALE

Bransamentul de gaze naturale redusa  presiune proiectat se va executa numai de operatori economici autorizati ANRE.

La executie se vor respecta distantele minime intre bransamentul de gaze naturale montat subteran si alte retele subterane existente, in conformitate cu prevederile prezentei documentatii si cu  normele in vigoare in domeniu.

Lucrarile vor incepe numai dupa ce documentatia tehnica va fi declarata conforma de catre verificatorul de proiecte autorizat ANRE si dupa ce se vor obtine Autorizatia de Construire si Autorizatia de Spargere (dupa caz).

Orice modificare la documentatie se va face cu avizul proiectantului si al opertatorului sistemului de distributie.

Conform Hotararii de Guvern nr. 766 din 10.12.1997, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect fac parte din categoria de importanta  „C” - constructii de importanta normala.

Prin proiect s-au asigurat  cerintele de calitate prevazute de Legea 10/1995 si Ordinul 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte de proiecte:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate

B. Securitate la incendiu

C. Igiena, sanatate si mediu

D. Siguranta in exploatare

E.  Protectia impotriva zgomotului

F. Economie de energie si izolare termica

In conformitate cu art. 160 din legea gazelor 123/2012 inainte de executia lucrarilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor natural, in vederea respectarii cerintelor privind calitatea in constructii, DGSR in calitate de de operator al sistemului de distributie care exploateaza sistemul de distributie va verifica proiectul de executie prin intermediul verificatorilor de proiecte atestati ANRE.

Lucrarile vor incepe numai dupa ce documentatia tehnica va fi declarata conforma de catre verificatorul de proiecte autorizat ANRE si dupa ce se vor obtine Autorizatia de Construire si Autorizatia de Spargere (dupa caz).

BREVIARUL DE CALCUL

Traseul bransamentului si pozitia riser-ului sunt indicate in planul anexat prezentei documentatii.

Reglarea presiunii se face, in funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu:

a) acţionare indirectă;

b) acţionare directă.

CONSUM  propus:

-	Masina de gatit                           4 buc. x 2.40 Nmc/h = 9.60 Nmc/h

-	Masina de gatit                           2 buc. x 3.00 Nmc/h = 6.00 Nmc/h

-	Cuptor de Pizza                          1 buc. x 2.00 Nmc/h = 2.00 Nmc/h

-	Tuburu radiante                          6 buc. x 4.00 Nmc/h = 24.00 Nmc/h

-	Centrala termica                         1 buc. x 10.0 Nmc/h =  10.00 Nmc/h

Total debit instalat        = 51.60 Nm/h

Alegerea regulatoarelor, funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producător. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul:

Qn = (1,1...1,2) · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă;

Qn = 1,45 · Qt = 1.45 x 51.6mc/h=74.82 mc/h, pentru regulatoarele cu acţionare directă,

unde Qt reprezintă debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite.

Consumul de gaze fiind necesar pentru uz casnic se va utiliza presiunea joasa in instalatia de utilizare.

In cazul de fata, conform acordului de acces si a solutiei de alimentare, se va monta un regulator de Q= 100mc/h si un robinet de bransament cu sfera, de diametru Ø2’’, montat suprateran.

La dimensionare s-a tinut seama de « Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale »- ORD ANRE nr 89/2018, utilizand nomograma pentru calculul conductelor in regim variabil.

Diametrul conductei de distributie Dn 32 mm este dat prin Acordul de acces eliberat de S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L.

Presiunea considerata in punctul de racordare este de 1.5 bara, iar cea dinaintea postului de reglare de 1.45 bara.

P1 = 1.5 bara

P2 = 1.45 bara

L = 0.004 km

Qc = 100 Nm3/h

Se calculeaza :

P1 – P2   =   1.5 -1.45 = 0.05 bar

CALCULUL VITEZEI DE CURGERE A GAZULUI IN CONDUCTA

Din calcul rezulta ca se indeplineste conditia ca viteza gazului sa fie mai mica de 40 m/s.

Viteza gazului in conducta este mai mica de 40m/s, conditie necesara pt. bransamente ingropate.

DIAMETRUL  BRANSAMENTULUI SE ALEGE CONFORM FORMULEI :

Diametrul bransamentului nu se alege mai mic 63mm chiar daca din calcule rezulta un diametru mai mic.

Conform  prevederilor «ORD ANRE nr 89/2018 se va alege un bransament din teava PE100 SDR11, Dn 63 mm.

Plansele si celelalte piese scrise completeaza prezentul breviar de calcul.

PROIECTANT:

S.C. AVI PROD GRUP SRL

Instalator aut. Ing. Iulian Pelmus

Grad PGD, nr. aut. 212150178

| ANEXA 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA MATERIALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea lucrarii: Bransament GN RP PE100SDR11 - STR. Nicolae Caramfil, NR. 89, SECTOR 1, BUCURESTI |  |  |  |  |  | ni |  |
| Nr. Crt. |  | Denumire material (incl. cod SAP) | CND , BR sau REDIM PR | Cant. | UM | Nr. Referat SAP | Nr. Rezervare SAP |
| 1 | 8010028 | TEAVA POLIETILENA PE 100 SDR11 DN63 | BR | 3 | ml |  |  |
| 2 | 8023031 | MUFA EF. PE 100 SDR11 DN63 | BR | 2 | buc |  |  |
| 3 | 8215323 | TEU BR. CU COLIER DN90-63 STOPGAZ ROSU | BR | 1 | buc |  |  |
| 4 | 8237031 | REISER PE100 SDR11 DN63/DIAM.2" | BR | 1 | buc |  |  |
| 5 | 8404007 | ROBINET SFERIC DN 2" GAZ FI-FI | BR | 1 | buc |  |  |
| 6 | 8500023 | FIRIDA S300 ECHIPATA CU IESIRE LATERALA | BR | 1 | buc |  |  |
| 7 | 8450089 | REGULATOR DE GAZ DN40-50 PM-PJ Q100 | BR | 1 | buc |  |  |
| 8 | 8457084 | FILTRU GAZ DN50 F160 | BR | 1 | buc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Validat, |
|  |  |  |  |  |  |  | DGSR - BRST |

|  |  | FISA ASPECTE DE MEDIU |  |  | Anexa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. ……….… / ……..………………….. |  |  |  |
| Nr. Crt. | (Proces, activitate, produs) | Aspect de mediu (cauza) | Impact asupramediului (efect) | Cerintelegale / altecerinte | Masuriintreprinse |
| “ Bransament gaze naturale(racord) nou proiectat din PE100 SDR11, Dn 32mm – L =4m (3m+ 1 m raiser) pe Str. JANDARMERIEI ,ACTUAL Nr. 235, FOST NR. 112, SECTOR 1, BUCURESTI |  |  |  |  |  |
| Emisii in aer |  |  |  |  |  |
| 1. | Intrerupere furnizare gaz- | Oprirea gazului pe conducta | Emisii de gaze- poluare aer | Ord.462 /1993 Legea 319 / 2006 | Respectarea instructiunior de lucru aplicabile |
| 2. | Sudura cu generator | Emisii gaze esapament | Emisii gaze –poluare aer | Ord. 462 /1993 Legea 319 /2006 | Respectarea instructiunior de lucru aplicabile |
| Zgomot |  |  |  |  |  |
| 1. | Decopertare strat carosabil sau vegetal si executie sapatura | Zgomot din decopertare si sapatura | Poluare fonica | Ord. 756 / 1997 | Respectarea instructiunilor de lucru aplicabile si verificarea echipamentelor |
| 2. | Evacuarea gazului din conducta | Zgomot | Poluare fonica | Ord. 756 / 1997 | Verificare echipamente –respectarea instructiunilor de lucru aplicabile |
| 3. | Executie cuplare prin sudura a conductelor | zgomot | Poluare fonica | Ord. 756 / 1997 | Verificare echipamente – |
| 4. | Verificare etanseitate | Zgomot la proba de presiune | Poluare fonica | Ord. 756 / 1997 | respectarea instructiunilor de lucru aplicabile |
| 5. | Refacerea zonelor afectate de lucrari | Zgomot la compactare | Poluare fonica | Ord. 756 / 1997 | respectarea instructiunilor de lucru aplicabile |
| Deseuri |  |  |  |  |  |
| 1. | Depunere strat carosabil sau vegetal si executie sapatura | Deseuri asfaltice din sapaturi | Poluarea solului | HG 859 /2002 LEGEA 211 / 2011 HG106/2008 | Transport deseuri in sectorul colectare |
| 2. | Executie cuplare prin sudura a conductelor dinPE | Deseuri PE | Poluarea solului | HG 859 /2002 LEGEA 211 / 2011 HG106/2008 | Colectarea si sortarea deseurilor conform cerintelor contractuale |
| Deversari in apa si/sau sol – daca este cazul |  |  |  |  |  |
| Data intocmirii …… 01.2020 |  |  |  |  |  |

APROBAT,

Reprezentant   I.S.C.  BUCURESTI – ILFOV

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

PE FAZE DETERMINANTE

1.DENUMIREA LUCRARII:

Bransament gaze naturale(racord) nou proiectat

2.Amplasamentul lucrarii:

Str. Str. JANDARMERIEI , SECTOR 1, BUCURESTI

3.Amplasamentul imobilului pentru care s-a solicitat racordarea :

Str. Str. JANDARMERIEI ,ACTUAL Nr. 235, FOST NR. 112, SECTOR 1, BUCURESTI

Proiectant :S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Constructor: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Beneficiar: ENGIE ROMANIA SA.

- Întocmit în conformitate cu: H.G. 766/1997; Ordin M.L.P.A.T. 31/N/12.10.1995; H.G. 272/1994; H.G. 273/1994

- Categoria de importanţă a construcţiei “Normală - C” (conf. H.G. nr. 766/1997)

| Nr. crt. | Lucrări care se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ, pentru care se întocmesc documente | Documentul scris care se încheie P.V.F.D. P.V.P.A. P.V.R.T. P.V.C.V. P.V.L.A. | Cine întocmeşte şi semnează B = Beneficiar A = Constructor P = Proiectant I=ISC | Nr. şi data Actului încheiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Predarea amplasamentului (pe străzi) | P.V.P.A. | B + A + P |  |
| 2. | Executare terasamente şi verificarea cotei finale şi stabilirea cotei de pozare a conductei | P.V.L.A. | B + A +P |  |
| 3. | Asamblarea finală a instalaţiilor înaintea probelor, şi controlul tuturor sudurilor | P.V.L.A. | B + A + P |  |
| 4. | Probele de etanşeitate şi rezistenţă | P.V.F.D. | B + A + P+I |  |
| 5. | Executare umpluturi, montare fir trasator şi banda de avertizare | P.V.C.V. | B + A |  |
| 6. | Refacerea şi aducerea terenului la forma iniţială | P.V.C.V. | B + A |  |
| 7. | Proba de recepţie la terminarea lucrărilor | P.V.R.T. | B + A + P |  |

P.V.P.A. – Proces verbal predare amplasament 		P.V.R.T. – Proces verbal recepţie tehnică

P.V.C.V. – Proces verbal de control şi verificare

P.V.F.D. – Proces verbal fază determinantă

p.v.l.a. - Proces verbal de lucrări ascunse

NOTA: La încheierea procesului verbal de la punctul 4 Constructorul va prezenta toate documentele

de certificare a calităţii pentru materialele folosite, lucrările executate precum şi buletinele de verificare a calităţii sudurilor.

BENEFICIAR,			PROIECTANT,	           	          		CONSTRUCTOR,

ENGIE ROMANIA SA	   		S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.  		S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

SC. DISTRIGAZ SUD RETELE SRL       ING.I. PELMUS                  		 ING. ROMANIUC ALIN DANIEL

CAIET SARCINI

BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE100 SDR11

- PREVEDERI GENERALE

Prezentul caiet de sarcini reprezinta conditiile minime ce trebuiesc respectate pentru asigurarea cerintelor de calitate .

- ACTE NORMATIVE OBLIGATORII

- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ORD. ANRE NR. 89-2018;

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

- Hotararea guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile HG nr.300/2006;

- Legea nr. 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul MAI Nr. 163/2007.

- AVIZE, APROBARI, AUTORIZATII

Avizele, acordurile si Autorizatia de construire referitoare la amplasarea conductei de bransament gaze naturale se vor obtine prin grija proiectantului si vor fi anexate la proiect.

- PROGRAMUL DE EXECUTIE

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie elaborat de Executant si aprobat de institutiile abilitate pentru aprobarea acestor lucrari. Se va respecta "Programul de urmarire a lucrarilor pe faze determinante" intocmit de proiectant. Categoria de importanta a lucrarii este "C" conform H.G. nr.261/1994.

- MODIFICARI LA PROIECT

La executie se vor respecta prevederile prezentului proiect precum si reglementarile tehnice si legislatia in vigoare privind executia, calitatea, verificarile de calitate, normele PSI si de SSM. In cazul saparii, daca se vor intalni cabluri electrice, cabluri Tes, in canalizari sau ingropate direct se va anunta conducatorul locului de munca si detinatorii de retele subterane pentru acordarea asistentei tehnice in timpul lucrarilor. In cazul unor neconformitati, se pot aduce modificari la proiect. Aceste modificari se vor putea executa numai dupa ce proiectantul stabileste solutia optima, beneficiarul avizeaza solutiile modificatoare stabilite de proiectant si toate modificarile sunt inscrise in mod exact in planurile de executie

- IMPREJMUIREA SANTIERULUI

Beneficiarul va pune la dispozitia executantului suprafata de teren prevazuta in autorizatia de construire, libera de orice sarcina.	Executantul are obligatia de a-l imprejmui pe durata executiei, cu scopul de a  impiedica accesul in santier a persoanelor neautorizate, circulatia autovehicolelor, etc. Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi luminat cu lumina rosie. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia de a readuce terenul la starea initiala.

- TRASAREA LUCRARILOR

Traseul conductei de gaze naturale se va marca cu tarusi si va respecta  cu exactitate traseul inscris in planul de situatie precum si specificatiile din avizele si acordurile obtinute conform Certific. de urbanism.

- MATERIALE

Materialele necesare executiei se vor procura de catre executant si vor  respecta conditiile tehnice si corespondenta cu normele in vigoare in conformitate cu  prevederile proiectului. Calitatea materialelor va fi atestata de certificate de calitate si de conformitate ale producatorilor. Materialele fara certificat de calitate se vor folosi numai cu atestarea unui laborator de specialitate. Se vor atasa la cartea constructiei copii ale facturilor de procurare a materialelor, insotite de certificatele de conformitate si de calitate corespunzatoare.

- TERASAMENTE SI MONTAREA CONDUCTELOR

Conform art. 75 din «Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale» ORD. ANRE NR. 89-2018, adancimea minima de pozare va fi 0,9 m, de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie. In cazul in care adancimea minima de montaj nu poate fi respectata, este necesar sa se prevada masuri de protejare a conductei care sa evite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului de distributie.

Conform art. 82 din ORD. ANRE NR. 89-2018 la intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii. În cazuri excepţionale, se admit traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60º sau traversări în tuburi de protecţie (daca nu se poate respecta condiţia de mai sus). In cazul saparii, daca se vor intalni cabluri electrice (les, tes) in canalizari sau ingropate direct, altele decat cele indicate pe planurile anexa ale avizelor detinatorilor de utilitati, se va anunta conducatorul locului de munca si detinatorii de retele subterane pentru acordarea asistentei tehnice in timpul lucrarilor. Distantele minime dintre conductele din PE si alte instalatii, constructii sau obstacole care sunt obligatoriu de respectat sunt conform art. 30 tabelul 1 din "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" ORD. ANRE NR. 89-2018 pentru conducte ce functioneaza in regim de medie presiune. Cand respectarea distantelor de la punctele 1-6 nu este posibila, aceste distante se pot reduce cu 20%, cu conditia montarii conductei in tub de protectie.

Conform art. 88(2) si art. 90 din ORD. ANRE NR. 89-2018, in zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe conductele de bransamente, respectiv pe retelele exterioare subterane din polietilena se monteaza rasuflatori. Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm, atat pentru conductele de otel cat si pentru conductele din polietilena.

- VERIFICARI SI PROBE

Se va efectua o verificare a aspectului tevilor si elementelor de asamblare, pentru a fi eliminate cele care prezinta defecte. Se va efectua o verificare in ceea ce priveste corespondenta materialelor cu prevederile din proiect (diametre, grosimi de perete, tipul de material plastic etc.).

- Pentru probele de presiune, conducta de gaze naturale supusa probei va fi echipate cu :

    - racord de admisie a aerului de la compresor prevazut cu robinet de inchidere;

    - racord pentru manometru indicator;

    - refulator pentru golire dupa proba.

- Toate imbinarile necuprinse in proba preliminara de etanseitate vor ramane accesibile vizibile si neizolate, in vederea verificarii acestora.

- A.M.C. utilizate pentru probe vor fi verificate de metrologie cu sigiliu integru si vor avea o clasa de exactitate de minim 1,5.

- Pe langa aparatele de baza, se monteaza in paralel aparate de control indicatoare de presiune si de temperatura, avand aceiasi clasa de exactitate cu cea a aparatelor de baza.

- Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura pe diagrama sau pe protocol tiparit dat de echipamentul electronic, constitue dovada probelor de rezistenta si etanseitate.

Inceputul incercarii se considera momentul stabilizarii presiunii. In timpul incercarilor nu se admit scaderi ale presiunii de proba. Rezultatele incercarilor de rezistenta si etanseitate se vor consemna in procese verbale care vor constitui acte determinante pentru receptia lucrarilor.

Probele de presiune se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 12.3 si tabel 8 din "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" ORD. ANRE NR. 89-2018 si conform cerintelor SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pentru regimul de functionare Medie Presiune.

Toate incercarile si probele se vor realiza numai cu aer cu urmatoarele precizari referitor la etapele de probare :

    - proba de rezistenta se va efectua cu aer la o presiune de 9 bar timp de 1h;

    - proba de etanseitate se va efectua cu aer la o presiune de 6 bar timp de 24h;

Receptia tehnica si punerea in functiune a oricarei lucrari se face de furnizor prin specialisti delegati la cererea instalatorului autorizat care a depus dosarul definitiv, a indrumat si supravegheat lucrarile. Operatiile tehnice necesare pentru receptie si punere in functiune a noilor instalatii se fac de executant prin instalatorul autorizat in prezenta delegatului furnizorului pentru cond. de distrib., bransamente, statii si posturi de reglare. Efectuarea receptiei tehnice si a punerii in functiune se confirma pe baza de documente incheiate conform anexelor din "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" ORD. ANRE NR. 89-2018.

Pentru toate lucrarea se prezinta CARTEA CONSTRUCTIEI, dosar intocmit prin grija constructorului, in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

Intocmit,

ing. Iulian Pelmus